## 首页
自研低压BMS 485 Modbus 通讯协议
1、BMS Pin Definition
| PIN4 | RS485B
| PIN5 | RS485A
2、Communication parameter configuration
| Baud rate | Start bit | Data bit | Parity bit | Stop bit
| 9600 | 1 | 8 | N | 1
3、Communication frame format
Device query command format
| Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Function | Slave ID | Command type | Start Address of data | Data Length | *CRC
| Bytes | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
|  | BMS address | Function code | MSB¦LSB | MSB¦LSB | LSB¦MSB
*The CRC check range is all of the bytes before the CRC field,
Command type table
| Index | Command type | Description
| 1 | 0x03 | Read Data
| 2 | 0x06 | Write Single Data
| 3 | 0x10 | Write Multiple data
BMS normal response format
| Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Function | Slave ID | Command type | Data Length | Data information | CRC
| Bytes | 1 | 1 | 1 | Data length * 2 | 2
|  | BMS address | Function code |  | MSB¦LSB | LSB¦MSB
BMS abnormal response format
| Index | 1 | 2 | 3 | 4
| Function | Slave ID | Command type + 128 | Error code | CRC
| Bytes | 1 | 1 | 1 | 2
Error code
| Index | Error code | Note
| 1 | 0x01 | Slave ID should be within 1~16. Slave ID error if out of range
| 2 | 0x02 | Command type error if command didn’t exist,
| 3 | 0x03 | CRC error
| 4 | 0x04 | Out Of Range
4、Command lists
基地址：0x2000
实际地址 = 基地址+ 偏移地址
寄存器范围：
基本参数 | 100到127
单体电压 | 800到80F
单体温度 | C00到C0F
主控配置 | 000到027 | 040到060 | 0C2到0FF | 180到1B5
偏移校准系数 | 400到42F | E00到E17 | F00到F0F
告警配置 | A00到A4F
保护配置 | 600到64F
主控配置 | [5 empty] | 基本参数
000 | 027 | 040 | 060 | 0C2 | 0FF | 100 | 127
主控配置 |  | 电压偏移 |  | 保护配置 |  | 单体电压
180 | 1B5 | 400 | 42F | 600 | 64F | 800 | 80F
告警配置 |  | 单体温度 |  | 温度偏移 |  | 线组偏移
A00 | A4F | C00 | C0F | E00 | E17 | F00 | F0F

## 基本参数
数组地址 | 参数说明 | 地址 | 精度 | 单位 | 是否16进制显示 | byte | 读写权限 | 示例 | 原始值 | 解析 | 说明
0 | 总电压 | 100 |  | V | FALSE | 2 | Read | 020B | 523 | 53.2V
1 | 总电流 | 101 |  | A | FALSE | 2 | Read | 0000 | 0 | 0A
2 | 充放电指示 | 102 |  | - | FALSE | 2 | Read | 0000 | 0 | 0 | bit0 静置；bit1 放电；bit2 充电
3 | SOC | 103 |  | % | FALSE | 2 | Read | 00B0 | 176 | 17.6%
4 | SOH | 104 |  | % | FALSE | 2 | Read | 03E5 | 997 | 99.7%
5 | 最大电压编号 | 105 |  | - | FALSE | 2 | Read | 0006 | 6 | 6
6 | 最大单体电压 | 106 |  | mV | FALSE | 2 | Read | 0CCA | 3274 | 3274mV
7 | 最小电压编号 | 107 |  | - | FALSE | 2 | Read | 0003 | 3 | 3
8 | 最小单体电压 | 108 |  | mV | FALSE | 2 | Read | 0CC3 | 3267 | 3267mV
9 | 最高温度编号 | 109 |  | - | FALSE | 2 | Read | 0001 | 1 | 1
10 | 最高温度 | 10A |  | ℃ | FALSE | 2 | Read | 0109 | 265 | 26.5℃
11 | 最低温度编号 | 10B |  | - | FALSE | 2 | Read | 0002 | 2 | 2
12 | 最低温度 | 10C |  | ℃ | FALSE | 2 | Read | 0107 | 263 | 26.3℃
13 | 复位次数 | 10D |  | T | FALSE | 2 | Read | 030F | 783 | 783T
14 | MOS温度 | 10E |  | ℃ | FALSE | 2 | Read | 0118 | 280 | 28.0℃
15 | 环境温度 | 10F |  | ℃ | FALSE | 2 | Read | 0144 | 276 | 27.6℃
16 | 均衡温度 | 110 |  | ℃ | FALSE | 2 | Read | 012A | 298 | 29.8℃
17 | 功能安全异常 | 111 |  | - | FALSE | 2 | Read | 0000 | 0 | 0
18 | 第2路采样电流（MCU采样电流） | 112 | 0.1 | A | FALSE | 2 | Read | 0000 | 0 | 0
19 |  | 113 | [5 empty] | 0000 | 0 | 0
20 | 平均电压 | 114 |  | mV | FALSE | 2 | Read | 0CC7 | 3271 | 3271mV
21 |  | 115 | [5 empty] | 0144 | 276
22 |  | 116 | [5 empty] | 0000 | 0
23 | 最大压差 | 117 |  | mV | FALSE | 2 | Read | 0007 | 7 | 7mV
24 |  | 118 | [5 empty] | 0000 | 0
25 |  | 119 | [5 empty] | 0000 | 0
26 |  | 11A | [5 empty] | 0000 | 0
27 |  | 11B | [5 empty] | 0000 | 0
28 |  | 11C | [5 empty] | 0000 | 0
29 |  | 11D | [5 empty] | 0000 | 0
30 |  | 11E | [5 empty] | 0000 | 0
31 |  | 11F | [5 empty] | 0000 | 0
32 | 最大充电电流 | 120 | 0.1 | A | FALSE | 2 | Read | 0320 | 800 | 80.0A
33 | 最大放电电流 | 121 | 0.1 | A | FALSE | 2 | Read | 03E8 | 1000 | 100.0A
34 | 功能安全故障 | 122 |  | - | FALSE | 2 | Read | 0000 | 0 | 0
35 | 功能安全温度值 | 123 |  | ℃ | FALSE | 2 | Read | 0000 | 0 | 0
36 | 第9节电压实际值 | 124 |  | mV | FALSE | 2 | Read | 0CC9 | 3273 | 3273mV
37 | 限流板温度值 | 125 | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Read | 011D | 285 | 28.5℃
38 | 实际最高电压值（加线组） | 126 |  | mV | FALSE | 2 | Read | 0CCA | 3274 | 3274mV
39 | 显示SOC | 127 |  | % | FALSE | 2 | Read | 00B0 | 176 | 17.6%

## 单体电压
参数说明 | 地址 | 精度 | 单位 | 是否16进制显示 | byte | 读写权限 | 示例 | 原始值 | 解析
电压1 | 800 | 1 | mV | FALSE | 2 | Read | 0CC6 | 3270 | 3270
电压2 | 801 | 1 | mV | FALSE | 2 | Read | 0CC7 | 3271 | 3271
电压3 | 802 | 1 | mV | FALSE | 2 | Read | 0CC3 | 3267 | 3267
电压4 | 803 | 1 | mV | FALSE | 2 | Read | 0CC9 | 3273 | 3273
电压5 | 804 | 1 | mV | FALSE | 2 | Read | 0CC8 | 3272 | 3272
电压6 | 805 | 1 | mV | FALSE | 2 | Read | 0CCA | 3274 | 3274
电压7 | 806 | 1 | mV | FALSE | 2 | Read | 0CCA | 3274 | 3274
电压8 | 807 | 1 | mV | FALSE | 2 | Read | 0CC8 | 3272 | 3272
电压9 | 808 | 1 | mV | FALSE | 2 | Read | 0CC9 | 3273 | 3273
电压10 | 809 | 1 | mV | FALSE | 2 | Read | 0CC8 | 3272 | 3272
电压11 | 80A | 1 | mV | FALSE | 2 | Read | 0CC6 | 3270 | 3270
电压12 | 80B | 1 | mV | FALSE | 2 | Read | 0CC5 | 3269 | 3269
电压13 | 80C | 1 | mV | FALSE | 2 | Read | 0CC8 | 3272 | 3272
电压14 | 80D | 1 | mV | FALSE | 2 | Read | 0CC6 | 3270 | 3270
电压15 | 80E | 1 | mV | FALSE | 2 | Read | 0CC7 | 3271 | 3271
电压16 | 80F | 1 | mV | FALSE | 2 | Read | 0CC8 | 3272 | 3272

## 单体温度
参数说明 | 地址 | 精度 | 单位 | 是否16进制显示 | byte | 读写权限 | 示例 | 原始值 | 解析
温度1 | C00 | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Read | 0108 | 264 | 26.4℃
温度2 | C01 | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Read | 0106 | 259 | 25.9℃
温度3 | C02 | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Read | 0106 | 259 | 25.9℃
温度4 | C03 | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Read | 0106 | 259 | 25.9℃
温度5 | C04 | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Read | 0000 | 0 | 0
温度6 | C05 | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Read | 0000 | 0 | 0
温度7 | C06 | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Read | 0000 | 0 | 0
温度8 | C07 | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Read | 0000 | 0 | 0
温度9 | C08 | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Read | 0000 | 0 | 0
温度10 | C09 | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Read | 0000 | 0 | 0
温度11 | C0A | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Read | 0000 | 0 | 0
温度12 | C0B | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Read | 0000 | 0 | 0
温度13 | C0C | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Read | 0000 | 0 | 0
温度14 | C0D | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Read | 0000 | 0 | 0
温度15 | C0E | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Read | 0000 | 0 | 0
温度16 | C0F | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Read | 0000 | 0 | 0

## 主控配置
数组地址 | Name | 参数说明 | 地址 | 精度 | 单位 | 是否16进制显示 | byte | 读写权限 | 示例 | 原始值 | 解析 | 说明
0 | txtb_BuzzerAlarmEnableSwitch | 蜂鸣器报警使能开关 | 00 |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0 | 0 无效；1有效
1 | txtb_MOSStatu | MOS状态 | 01 |  | - | FALSE | 2 | Read | 0003 | 3 | 3 | bit0 充电；bit1 放电；bit2 预充；bit3 限流板；bit4 加热；bit5 风扇；bit6 脱扣器；bit7 干接点1；bit8 干接点2；bit9 蜂鸣器（1开启，0关闭）
2 |  |  | 02 |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
3 |  | LED灯状态 | 03 |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0 | 读取结果为1：程序控制绿灯亮 2：程序控制红灯亮
4 | txtb_SysReStart | 系统复位 | 04 |  | - | FALSE | 2 | Write | 0000 | 0 | 0 | 0 无效；1有效
5 | txtb_SysRunningMode | 系统运行状态 | 05 |  | - | FALSE | 2 | Read | 0000 | 0 | 0 | bit0 静置；bit1 放电；bit2 充电
6 | txtb_ThrottlingStatus | 限流状态 | 06 |  | - | FALSE | 2 | Read | 0000 | 0 | 0 | 0 关闭；1 5A；2 10A；3 20A
7 | txtb_AlarmFunctionSwitch | 一级告警功能开关H | 07 |  | Hex | TRUE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
8 | txtb_ProtecFunctionSwitch | 一级告警功能开关L | 08 |  | Hex | TRUE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
9 |  | 二级告警功能开关H | 09 | [5 empty] | 0000 | 0 | 0
10 |  | 二级告警功能开关L | 0A | [5 empty] | 0000 | 0 | 0
11 |  | 三级告警功能开关H | 0B | [5 empty] | 0000 | 0 | 0
12 |  | 三级告警功能开关L | 0C | [5 empty] | 0000 | 0 | 0
13 |  |  | 0D | [5 empty] | 0000 | 0 | 0
14 |  |  | 0E | [5 empty] | 0000 | 0 | 0
15 |  |  | 0F | [5 empty] | 0000 | 0 | 0
16 |  | BMS板载指示灯控制使能 | 10 | [5 empty] | 0000 | 0 | 0 | bit0~bit7 LED_SOC1~SOC8；bit8 LED_RUN；bit9 LED_ALARM；bit10 LED_POWER；bit11~bit15 预留（0 不使能；1使能）
17 |  | BMS板载指示灯控制值 | 11 | [5 empty] | 0000 | 0 | 0 | bit0~bit7 LED_SOC1~SOC8；bit8 LED_RUN；bit9 LED_ALARM；bit10 LED_POWER；bit11~bit15 预留（0 熄灭；1点亮）
18 |  | 累计充放电电量清零 | 12 | [5 empty] | 0000 | 0 | 0
19 |  | 系统SOH | 13 | [5 empty] | 0000 | 0 | 0
20 |  |  | 14 | [5 empty] | 0000 | 0 | 0
21 |  |  | 15 | [5 empty] | 0000 | 0 | 0
22 |  |  | 16 | [5 empty] | 0000 | 0 | 0
23 | txtb_ReEeprom | 复位EEPROM（恢复出厂设置） | 17 |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0 | 0 无效；1有效
24 |  |  | 18 | [5 empty] | 0000 | 0 | 0
25 |  |  | 19 | [5 empty] | 0000 | 0 | 0
26 |  |  | 1A | [5 empty] | 0000 | 0 | 0
27 | txtb_FactoryMode | 工厂模式 | 1B |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0 | 0 关闭；1 启用
28 | txtb_ForceControl | 强制控制（MOS强制控制指令） | 1C |  | - | TRUE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0 | bit0 充电；bit1 放电；bit2 预充；bit3 限流板；bit4 加热；bit5 风扇；bit6 脱扣器；bit7 干接点1；bit8 干接点2；bit9 蜂鸣器（1开启，0关闭）
29 | txtb_ForceEquil | 强控均衡（手动均衡开启标志） | 1D |  | - | TRUE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0 | 0 关闭；1 开启
30 |  |  | 1E | [5 empty] | 0000 | 0 | 0
31 | txtb_EnterSleepingFunc | 进入休眠功能（强制休眠） | 1F |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0 | 0 无效；1有效
32 | txtb_ExternalControl | 外部控制 | 20 |  | - | TRUE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
33 | txtb_ParallelChgState | 并联充电状态 | 21 |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0 | 0 非充电；1 充电
34 | txtb_CommunicationTesting | 通信测试 | 22 |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
35 | txtb_LEDTesting | LED测试 | 23 |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0 | 0 退出LED测试；1 有效（全都亮）；2 全都灭
36 | txtb_ClearLog | 清除LOG（清除历史记录） | 24 |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0 | 0 无效；1有效
37 | txtb_ForcedDryContact1 | 强控干接点1 | 25 |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0 | 0 退出；1 开启；2 关闭
38 | txtb_ForcedDryContact2 | 强控干接点2 | 26 |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0 | 0 退出；1 开启；2 关闭
39 | txtb_CommuniProtocolVer | 通讯协议版本 | 27 |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 0003 | 3 | 3 | 0 派能CAN；1 自研CAN
|  |  | 28 | [5 empty] | 不存在
29
2A
2B
2C
2D
2E
2F
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
3A
3B
3C
3D
3E
3F
0 | txtb_ChgOCRetryCount | 充电过流重试次数 | 40 |  | - | FALSE | 2 | Read | 0000 | 0 | 0
1 | txtb_RTDSHCO | 充电过流特殊处理恢复时间 | 41 |  | min | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
2 | txtb_DsgOCRetryCount | 放电过流重试次数 | 42 |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
3 | txtb_RTFSTDD | 放电过流特殊处理恢复时间 | 43 |  | min | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
4 | txtb_ChgTimingRecoveryTime | 充电定时恢复时间 | 44 |  | min | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
5 | txtb_DsgTimingRecoveryTime | 放电定时恢复时间 | 45 |  | min | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
6 | txtb_CellVoltNum | 单体电压数量 | 46 |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 0010 | 16 | 16
7 | txtb_TempNum | 温度数量 | 47 |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 0004 | 4 | 4
8 | txtb_EqualCellVoltHighProtect | 均衡单体电压过高保护值 | 48 |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read | 0E42 | 3650 | 3650mV
9 | txtb_EqualCellVoltLowProtect | 均衡单体电压过低保护值 | 49 |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read | 0C80 | 3200 | 3200mV
10 | txtb_EqualCellDiffVoltHighProtect | 均衡单体电压压差过高保护值 | 4A |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read | 00C8 | 200 | 200mV
11 | txtb_EqualTempHighProtect | 均衡温度过高保护值 | 4B | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | 0384 | 900 | 90.0℃
12 |  |  | 4C | [5 empty] | 0008 | 8
13 |  |  | 4D | [5 empty] | 0000 | 0
14 |  |  | 4E | [5 empty] | 0000 | 0
15 | txtb_EqualEnableFlags | 均衡使能标志位 | 4F |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 0001 | 1 | 1 | 0 关闭；1 开启
16 |  |  | 50 | [5 empty] | 0000 | 0
17 |  |  | 51 | [5 empty] | 0000 | 0
18 |  |  | 52 | [5 empty] | 0000 | 0
19 |  |  | 53 | [5 empty] | 0000 | 0
20 |  |  | 54 | [5 empty] | 0000 | 0
21 |  |  | 55 | [5 empty] | 0000 | 0
22 |  |  | 56 | [5 empty] | 0000 | 0
23 | txtb_ChgCOVoltage | 充电截止电压 | 57 | 0.1 | V | FALSE | 2 | Write/Read | 0240 | 576 | 57.6V
24 |  |  | 58 | [5 empty] | 0000 | 0
25 |  |  | 59 | [5 empty] | 0000 | 0
26 |  |  | 5A | [5 empty] | 0000 | 0
27 | txtb_PCSType | PCS类型 | 5B |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
28 | txtb_ParallelAddre | 并联地址 | 5C |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 0004 | 4 | 4
29 | txtb_LEDType | LED类型 | 5D |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 0001 | 1 | 1
30 | txtb_FSTDPV | 功能安全温差保护值 | 5E | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | 0078 | 120 | 12℃
31 | txtb_ForceMOS | 强控MOS（强控值） | 5F |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0 | bit0 充电；bit1 放电；bit2 预充；bit3 限流板；bit4 加热；bit5 风扇；bit6 脱扣器；bit7 干接点1；bit8 干接点2；bit9 蜂鸣器（1开启，0关闭）
32 | txtb_ForceEquilFlags | 均衡强控标志位（手动均衡电芯bit） | 60 |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0 | bit0~bit15 第1~16节电芯（0关闭；1开启）
|  | 主动均衡详细开关状态1 | 80 |  | - | TRUE | 2 | Read
|  | 主动均衡详细开关状态2 | 81 |  | - | TRUE | 2 | Read
0 | txtb_CurrentCalibrationFactor | 电流校准系数 | C2 |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 03E8 | 1000 | 1000
1 | txtb_CurrentCalibrationOffset | 电流校准偏移量 | C3 | 0.01 | A | FALSE | 2 | Write/Read | FFCE | -50 | -0.5 | 65486
2 | txtb_ChgDownCurrentVolt | 充电降流电压 | C4 |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read | 0DAC | 3500 | 3500mV
3 | txtb_SmallCurrentValue | 小电流值 | C5 | 0.1 | A | FALSE | 2 | Write/Read | 0064 | 100 | 10A
4 | txtb_SmallCurrentEnterNum | 小电流进入次数 | C6 |  | 1 | FALSE | 2 | Write/Read | 0003 | 3 | 3
5 | txtb_DurSmallCurrent | 小电流持续时间 | C7 | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0014 | 20 | 2s
6 |  |  | C8 | [5 empty] | 0000 | 0
7 |  |  | C9 | [5 empty] | 0000 | 0
8 | txtb_FullChgVolt | 满充电压门限 | CA | 0.1 | V | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
9 | txtb_FullChgCurr | 满充电流门限 | CB | 0.1 | A | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
10 | txtb_SysNominalTotalCapacity | 系统标称容量 | CC | 1 | Ah | FALSE | 2 | Write/Read | 0064 | 100 | 100Ah
11 |  |  | CD | [5 empty] | 0000 | 0
12 |  |  | CE | [5 empty] | 0000 | 0
13 |  |  | CF | [5 empty] | 0000 | 0
14 |  |  | D0 | [5 empty] | 0000 | 0
15 | txtb_StorageTime | 存储间隔时间（历史记录存储间隔） | D1 |  | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
16 |  |  | D2 | [5 empty] | 0000 | 0
17 |  |  | D3 | [5 empty] | 0000 | 0
18 |  |  | D4 | [5 empty] | 0000 | 0
19 |  |  | D5 | [5 empty] | 0000 | 0
20 | txtb_ChgCLMode | 充电限流模式 | D6 |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
21 |  |  | D7 | [5 empty] | 0000 | 0
22 |  |  | D8 | [5 empty] | 0000 | 0
23 | txtb_DynaEqualOpenVolt | 动态均衡开启电压 | D9 |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read | 0D48 | 3400 | 3400mV
24 | txtb_DynaEqualOpenDiffVolt | 动态均衡开启压差 | DA |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read | 0032 | 50 | 50mV
25 |  |  | DB | [5 empty] | 0000 | 0
26 | txtb_EqualCloseDiffVolt | 均衡结束压差 | DC |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read | 0014 | 20 | 20mV
27 |  |  | DD | [5 empty] | 0000 | 0
28 | txtb_SysTotalCapacity | 系统当前总容量 | DE | 0.1 | Ah | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
29 | txtb_YJXLZYMX | 一级限流总压门限 | DF | 0.1 | V | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
30 | txtb_EJXLZYMX | 二级限流总压门限 | E0 | 0.1 | V | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
31 |  |  | E1 | [5 empty] | 0000 | 0 | 0
32 | txtb_CurrentZeroRange | 电流零点范围 | E2 | 0.01 | A | FALSE | 2 | Write/Read | 0064 | 100 | 1
33 |  |  | E3 | [5 empty] | 03E8 | 1000
34 |  |  | E4 | [5 empty] | FFCE | -50 |  | 65486
35 |  |  | E5 | [5 empty] | 0000 | 0
36 | txtb_ClearCalibrationPara | 清除所有单体和电流校准数 | E6 |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
37 | txtb_SysSOC | 系统SOC | E7 | 0.1 | % | FALSE | 2 | Write/Read | 00AD | 173 | 17.3%
38 | txtb_Year | 年 | E8 |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 086E | 2158 | 2158年
39 | txtb_Month | 月 | E9 |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0月
40 | txtb_Day | 日 | EA |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 000C | 12 | 12日
41 | txtb_Week | 周 | EB |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 0006 | 6 | 周六
42 | txtb_Hour | 时 | EC |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 000F | 15 | 15时
43 | txtb_Minute | 分 | ED |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 0037 | 55 | 55分
44 | txtb_Second | 秒 | EE |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 002E | 46 | 46秒
45 | txtb_ShortCircuitProtectionDelay | 短路保护延时 | EF | 0.1 | ms | FALSE | 2 | Write/Read | 00C8 | 200 | 20ms
46 | txtb_RCProtectionDelay | 反接保护延时 | F0 | 0.1 | ms | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
47 | txtb_StaticSleepVolt | 静置休眠电压 | F1 |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read | 0D48 | 3400 | 3400mV
48 |  |  | F2 | [5 empty] | 0000 | 0
49 |  |  | F3 | [5 empty] | 0000 | 0
50 |  |  | F4 | [5 empty] | 0000 | 0
51 |  |  | F5 | [5 empty] | 0000 | 0
52 |  |  | F6 | [5 empty] | 0000 | 0
53 |  |  | F7 | [5 empty] | 0000 | 0
54 | txtb_RestingSleepDelayTime | 静置休眠延时时间 | F8 |  | s | FALSE | 2 | Write/Read | 003C | 60 | 60s
55 | txtb_NormalSleepTime | 正常休眠所需时间 | F9 |  | min | FALSE | 2 | Write/Read | 2840 | 10304 | 10304s
56 | txtb_UndervoltSleepTime | 欠压休眠所需时间 | FA |  | min | FALSE | 2 | Write/Read | 012C | 300 | 300s
57 | txtb_ManualSleepTime | 手动休眠所需时间 | FB |  | min | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
58 | txtb_SysTotalDsgCapacity | 系统总放电容量 | FC |  | Ah | FALSE | 2 | Write/Read | 0A68 | 2664 | 2664Ah
59 | txtb_SysTotalDsgCapacity1 | 系统总放电容量1 | FD |  | Ah | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
60 | txtb_SysTotalChgCapacity | 系统总充电容量 | FE |  | Ah | FALSE | 2 | Write/Read | 0C1A | 3098 | 3098Ah
61 | txtb_SysTotalChgCapacity1 | 系统总充电容量1 | FF |  | Ah | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
0 |  |  | 180 | [5 empty] | 0000 | 0
1 |  |  | 181 | [5 empty] | 0000 | 0
2 |  |  | 182 | [5 empty] | 0000 | 0
3 |  |  | 183 | [5 empty] | 0000 | 0
4 |  |  | 184 | [5 empty] | 0000 | 0
5 |  |  | 185 | [5 empty] | 0000 | 0
6 |  |  | 186 | [5 empty] | 0000 | 0
7 |  |  | 187 | [5 empty] | 0000 | 0
8 |  |  | 188 | [5 empty] | 0000 | 0
9 |  | 软件版本号01 | 189 |  |  | TRUE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0.5.1.27
10 |  | 软件版本号02 | 18A |  |  | TRUE | 2 | Write/Read | 0005 | 5
11 |  | 软件版本号03 | 18B |  |  | TRUE | 2 | Write/Read | 0001 | 1
12 |  | 软件版本号04 | 18C |  |  | TRUE | 2 | Write/Read | 001B | 27
13 |  | 硬件版本号01 | 18D |  |  | TRUE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0.1.0.4
14 |  | 硬件版本号02 | 18E |  |  | TRUE | 2 | Write/Read | 0001 | 1
15 |  | 硬件版本号03 | 18F |  |  | TRUE | 2 | Write/Read | 0000 | 0
16 |  | 硬件版本号04 | 190 |  |  | TRUE | 2 | Write/Read | 0004 | 4
17 |  | 电池SN0-1 | 191 |  |  | TRUE | 2 | Write/Read | 0000 | 0
18 |  | 电池SN2-3 | 192 |  |  | TRUE | 2 | Write/Read | 0000 | 0
19 |  | 电池SN4-5 | 193 |  |  | TRUE | 2 | Write/Read | 0000 | 0
20 |  | 电池SN6-7 | 194 |  |  | TRUE | 2 | Write/Read | 0000 | 0
21 |  | 电池SN8-9 | 195 |  |  | TRUE | 2 | Write/Read | 0000 | 0
22 |  | 电池SN10-11 | 196 |  |  | TRUE | 2 | Write/Read | 0000 | 0
23 |  | 电池SN12-13 | 197 |  |  | TRUE | 2 | Write/Read | 0000 | 0
24 |  | 电池SN14-15 | 198 |  |  | TRUE | 2 | Write/Read | 0000 | 0
25 |  |  | 199 | [5 empty] | 0000 | 0
26 |  |  | 19A | [5 empty] | 0000 | 0
27 |  |  | 19B | [5 empty] | 0000 | 0
28 |  |  | 19C | [5 empty] | 0000 | 0
29 |  |  | 19D | [5 empty] | 0000 | 0
30 |  |  | 19E | [5 empty] | 0000 | 0
31 |  |  | 19F | [5 empty] | 0000 | 0
32 |  |  | 1A0 | [5 empty] | 0000 | 0
33 |  |  | 1A1 | [5 empty] | 0000 | 0
34 |  |  | 1A2 | [5 empty] | 0000 | 0
35 |  |  | 1A3 | [5 empty] | 0000 | 0
36 |  |  | 1A4 | [5 empty] | 0000 | 0
37 |  |  | 1A5 | [5 empty] | 0000 | 0
38 |  |  | 1A6 | [5 empty] | 0000 | 0
39 |  |  | 1A7 | [5 empty] | 0000 | 0
40 |  |  | 1A8 | [5 empty] | 0000 | 0
41 |  |  | 1A9 | [5 empty] | 0000 | 0
42 |  |  | 1AA | [5 empty] | 0000 | 0
43 |  |  | 1AB | [5 empty] | 0000 | 0
44 |  |  | 1AC | [5 empty] | 0000 | 0
45 |  |  | 1AD | [5 empty] | 0000 | 0
46 |  |  | 1AE | [5 empty] | 0000 | 0
47 |  |  | 1AF | [5 empty] | 0000 | 0
48 |  |  | 1B0 | [5 empty] | 0000 | 0
49 |  |  | 1B1 | [5 empty] | 0000 | 0
50 |  |  | 1B2 | [5 empty] | 0000 | 0
51 |  |  | 1B3 | [5 empty] | 0000 | 0
52 | txtb_SleepingMode | 休眠方式 | 1B4 |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
53 | txtb_AwakMode | 唤醒方式 | 1B5 |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 0027 | 39 | 39

## 偏移校准系数
数组地址 | Name | 参数说明 | 地址 | 精度 | 单位 | 是否16进制显示 | byte | 读写权限 | 示例 | 原始值 | 解析
0 | txtb_Cell1OffsetFactor | 单体1校准系数 | 400 |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 03E8 | 1000 | 1000
1 | txtb_Cell1VoltOffset | 单体1校准偏移值 | 401 |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read | FFFE | 65534 | -2
2 | txtb_Cell2OffsetFactor | 单体2校准系数 | 402 |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 03E8 | 1000 | 1000
3 | txtb_Cell2VoltOffset | 单体2校准偏移值 | 403 |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read | FFFE | 65534 | -2
4 |  | 单体3校准系数 | 404 |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 03E8 | 1000 | 1000
5 |  | 单体3校准偏移值 | 405 |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read | FFFE | 65534 | -2
6 |  | 单体4校准系数 | 406 |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 03E8 | 1000 | 1000
7 |  | 单体4校准偏移值 | 407 |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read | FFFE | 65534 | -2
8 |  | 单体5校准系数 | 408 |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 03E8 | 1000 | 1000
9 |  | 单体5校准偏移值 | 409 |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read | FFFE | 65534 | -2
10 |  | 单体6校准系数 | 40A |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 03E8 | 1000 | 1000
11 |  | 单体6校准偏移值 | 40B |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read | FFFE | 65534 | -2
12 |  | 单体7校准系数 | 40C |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 03E8 | 1000 | 1000
13 |  | 单体7校准偏移值 | 40D |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read | FFFE | 65534 | -2
14 |  | 单体8校准系数 | 40E |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 03E8 | 1000 | 1000
15 |  | 单体8校准偏移值 | 40F |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read | FFFE | 65534 | -2
16 |  | 单体9校准系数 | 410 |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 03E8 | 1000 | 1000
17 |  | 单体9校准偏移值 | 411 |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read | FFFE | 65534 | -2
18 |  | 单体10校准系数 | 412 |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 03E8 | 1000 | 1000
19 |  | 单体10校准偏移值 | 413 |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read | FFFE | 65534 | -2
20 |  | 单体11校准系数 | 414 |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 03E8 | 1000 | 1000
21 |  | 单体11校准偏移值 | 415 |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read | FFFE | 65534 | -2
22 |  | 单体12校准系数 | 416 |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 03E8 | 1000 | 1000
23 |  | 单体12校准偏移值 | 417 |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read | FFFE | 65534 | -2
24 |  | 单体13校准系数 | 418 |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 03E8 | 1000 | 1000
25 |  | 单体13校准偏移值 | 419 |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read | FFFE | 65534 | -2
26 |  | 单体14校准系数 | 41A |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 03E8 | 1000 | 1000
27 |  | 单体14校准偏移值 | 41B |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read | FFFE | 65534 | -2
28 |  | 单体15校准系数 | 41C |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 03E8 | 1000 | 1000
29 |  | 单体15校准偏移值 | 41D |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read | FFFE | 65534 | -2
30 |  | 单体16校准系数 | 41E |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 03E8 | 1000 | 1000
31 |  | 单体16校准偏移值 | 41F |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
|  | 单体17校准系数 | 420 |  | - | FALSE | 2 | Write/Read | 不存在
|  | 单体17校准偏移值 | 421 |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read
|  | 单体18校准系数 | 422 |  | - | FALSE | 2 | Write/Read
|  | 单体18校准偏移值 | 423 |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read
|  | 单体19校准系数 | 424 |  | - | FALSE | 2 | Write/Read
|  | 单体19校准偏移值 | 425 |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read
|  | 单体20校准系数 | 426 |  | - | FALSE | 2 | Write/Read
|  | 单体20校准偏移值 | 427 |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read
|  | 单体21校准系数 | 428 |  | - | FALSE | 2 | Write/Read
|  | 单体21校准偏移值 | 429 |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read
|  | 单体22校准系数 | 42A |  | - | FALSE | 2 | Write/Read
|  | 单体22校准偏移值 | 42B |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read
|  | 单体23校准系数 | 42C |  | - | FALSE | 2 | Write/Read
|  | 单体23校准偏移值 | 42D |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read
|  | 单体24校准系数 | 42E |  | - | FALSE | 2 | Write/Read
|  | 单体24校准偏移值 | 42F |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read
0 | txtb_Temp1Offset | 温度1校准偏移值 | E00 |  | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | FFFD | 65533 | -3
1 | txtb_Temp2Offset | 温度2校准偏移值 | E01 |  | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | FFFC | 65532 | -4
2 | txtb_Temp3Offset | 温度3校准偏移值 | E02 |  | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | FFFC | 65532 | -4
3 | txtb_Temp4Offset | 温度4校准偏移值 | E03 |  | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | FFFC | 65532 | -4
4 | txtb_Temp5Offset | 温度5校准偏移值 | E04 |  | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
5 | txtb_Temp6Offset | 温度6校准偏移值 | E05 |  | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
6 | txtb_Temp7Offset | 温度7校准偏移值 | E06 |  | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
7 | txtb_Temp8Offset | 温度8校准偏移值 | E07 |  | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
8 | txtb_Temp9Offset | 温度9校准偏移值 | E08 |  | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
9 | txtb_Temp10Offset | 温度10校准偏移值 | E09 |  | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
10 | txtb_Temp11Offset | 温度11校准偏移值 | E0A |  | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
11 | txtb_Temp12Offset | 温度12校准偏移值 | E0B |  | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
12 | txtb_Temp13Offset | 温度13校准偏移值 | E0C |  | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
13 | txtb_Temp14Offset | 温度14校准偏移值 | E0D |  | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
14 | txtb_Temp15Offset | 温度15校准偏移值 | E0E |  | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
15 | txtb_Temp16Offset | 温度16校准偏移值 | E0F |  | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
|  | 温度17校准偏移值 | E10 |  | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | 不存在
|  | 温度18校准偏移值 | E11 |  | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read
|  | 温度19校准偏移值 | E12 |  | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read
|  | 温度20校准偏移值 | E13 |  | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read
|  | 温度21校准偏移值 | E14 |  | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read
|  | 温度22校准偏移值 | E15 |  | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read
|  | 温度23校准偏移值 | E16 |  | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read
|  | 温度24校准偏移值 | E17 |  | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read
0 | txtb_Line1Offset | 线组1校准偏移值 | F00 |  | uΩ | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
1 | txtb_Line2Offset | 线组2校准偏移值 | F01 |  | uΩ | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
2 | txtb_Line3Offset | 线组3校准偏移值 | F02 |  | uΩ | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
3 | txtb_Line4Offset | 线组4校准偏移值 | F03 |  | uΩ | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
4 | txtb_Line5Offset | 线组5校准偏移值 | F04 |  | uΩ | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
5 | txtb_Line6Offset | 线组6校准偏移值 | F05 |  | uΩ | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
6 | txtb_Line7Offset | 线组7校准偏移值 | F06 |  | uΩ | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
7 | txtb_Line8Offset | 线组8校准偏移值 | F07 |  | uΩ | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
8 | txtb_Line9Offset | 线组9校准偏移值 | F08 |  | uΩ | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
9 | txtb_Line10Offset | 线组10校准偏移值 | F09 |  | uΩ | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
10 | txtb_Line11Offset | 线组11校准偏移值 | F0A |  | uΩ | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
11 | txtb_Line12Offset | 线组12校准偏移值 | F0B |  | uΩ | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
12 | txtb_Line13Offset | 线组13校准偏移值 | F0C |  | uΩ | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
13 | txtb_Line14Offset | 线组14校准偏移值 | F0D |  | uΩ | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
14 | txtb_Line15Offset | 线组15校准偏移值 | F0E |  | uΩ | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
15 | txtb_Line16Offset | 线组16校准偏移值 | F0F |  | uΩ | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0

## 一级告警配置
数组地址 |  | Name | 参数说明 | 地址 | 精度 | 单位 | 是否16进制显示 | byte | 读写权限 | 示例 | 原始值 | 解析
0 | 2921 | txtb_CellOverVoltAlarm | 单体过压二级告警门限 | A00 |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read | 0E10 | 3600 | 3600mV
1 | 2922 | txtb_CellOverVoltAlarmRe | 单体过压二级告警恢复门限 | A01 |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read | 0D48 | 3400 | 3400mV
2 | 2923 | txtb_CellOverVoltAlarmDelay | 单体过压二级告警延时 | A02 | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 000A | 10 | 1s
3 | 2924 | txtb_CellOverVoltAlarmReDelay | 单体过压告二级警恢复延时 | A03 | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0032 | 50 | 5s
4 | 2925 | txtb_TotalOverVoltAlarm | 总电压过压二级告警门限 | A04 | 0.1 | V | FALSE | 2 | Write/Read | 0241 | 577 | 57.5V
5 | 2926 | txtb_TotalOverVoltAlarmRe | 总电压过压二级告警恢复门限 | A05 | 0.1 | V | FALSE | 2 | Write/Read | 0238 | 568 | 56.8V
6 | 2927 | txtb_TotalOverVoltAlarmDelay | 总电压过压二级告警延时 | A06 | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 000A | 10 | 1s
7 | 2928 | txtb_TotalOverVoltAlarmReDelay | 总电压过压告二级警恢复延时 | A07 | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0064 | 100 | 10s
8 | 2929 | txtb_ChgOCAlarm | 充电过流二级告警门限 | A08 | 0.1 | A | FALSE | 2 | Write/Read | 03B6 | 950 | 95.0A
9 | 2930 | txtb_ChgOCAlarmRe | 充电过流二级告警恢复门 | A09 | 0.1 | A | FALSE | 2 | Write/Read | 0352 | 850 | 85.0A
10 | 2931 | txtb_ChgOCAlarmDelay | 充电过流二级告警延时 | A0A | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 001E | 30 | 3s
11 | 2932 | txtb_ChgOCAlarmReDelay | 充电过流二级告警恢复延时 | A0B | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 003C | 60 | 6s
12 | 2933 | txtb_CellUnderVoltAlarm | 单体欠压告二级警门限 | A0C |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read | 0ABE | 2750 | 2750mV
13 | 2934 | txtb_CellUnderVoltAlarmRe | 单体欠压二级告警恢复门限 | A0D |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read | 0BB8 | 3000 | 3000mV
14 | 2935 | txtb_CellUnderVoltAlarmDelay | 单体欠压二级告警延时 | A0E | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 000A | 10 | 1s
15 | 2936 | txtb_CellUnderVoltAlarmReDelay | 单体欠压告二级警恢复延时 | A0F | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0032 | 50 | 5s
16 | 2937 | txtb_TotalUnderVoltAlarm | 总电压欠压二级告警门限 | A10 | 0.1 | V | FALSE | 2 | Write/Read | 01C0 | 448 | 44.8V
17 | 2938 | txtb_TotalUnderVoltAlarmRe | 总电压欠压二级告警恢复门限 | A11 | 0.1 | V | FALSE | 2 | Write/Read | 01E0 | 480 | 48.0V
18 | 2939 | txtb_TotalUnderVoltAlarmDelay | 总电压欠压二级告警延时 | A12 | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0032 | 50 | 5s
19 | 2940 | txtb_TotalUnderVoltAlarmReDelay | 总电压欠压二级告警恢复延时 | A13 | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0064 | 100 | 10s
20 | 2941 | txtb_DsgOCAlarm | 放电过流二级告警门限 | A14 | 0.1 | A | FALSE | 2 | Write/Read | 041A | 1050 | 105.0A
21 | 2942 | txtb_DsgOCAlarmRe | 放电过流二级告警恢复门限 | A15 | 0.1 | A | FALSE | 2 | Write/Read | 03E8 | 1000 | 100.0A
22 | 2943 | txtb_DsgOCAlarmDelay | 放电过流二级告警延时 | A16 | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 000A | 10 | 1s
23 | 2944 | txtb_DsgOCAlarmReDelay | 放电过流二级告警恢复延时 | A17 | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 003C | 60 | 6s
24 | 2945 | txtb_ChgHighTempAlarm | 充电温度过高二级告警门限 | A18 | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | 0226 | 550 | 55℃
25 | 2946 | txtb_ChgHighTempAlarmRe | 充电温度过高二级告警恢复门限 | A19 | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | 01F4 | 500 | 50.0℃
26 | 2947 | txtb_ChgHighTempAlarmDelay | 充电温度过二级高告警延时 | A1A | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 001E | 30 | 3s
27 | 2948 | txtb_ChgHighTempAlarmReDelay | 充电温度过高二级告警恢复延时 | A1B | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0032 | 50 | 5s
28 | 2949 | txtb_ChgLowTempAlarm | 充电温度过低二级告警门限 | A1C | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | FF9C | 65436 | -10
29 | 2950 | txtb_ChgLowTempAlarmRe | 充电温度过低二级告警恢复门限 | A1D | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | FFCE | 65486 | -5
30 | 2951 | txtb_ChgLowTempAlarmDelay | 充电温度过低二级告警延时 | A1E | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 001E | 30 | 3s
31 | 2952 | txtb_ChgLowTempAlarmReDelay | 充电温度过低二级告警恢复延时 | A1F | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0032 | 50 | 5s
32 | 2953 | txtb_LowSOCAlm | SOC过低二级告警门限 | A20 | 0.1 | % | FALSE | 2 | Write/Read | 005A | 90 | 9%
33 | 2954 | txtb_LowSOCAlmRe | SOC过低二级告警恢复门限 | A21 | 0.1 | % | FALSE | 2 | Write/Read | 0062 | 98 | 9.8%
34 | 2955 | txtb_LowSOCAlmDelay | SOC过低二级告警延时 | A22 | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 001E | 30 | 3s
35 | 2956 | txtb_LowSOCAlmReDelay | SOC过低二级告警恢复延时 | A23 | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0032 | 50 | 5s
36 | 2957 |  |  | A24 |  |  | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0
37 | 2958 |  |  | A25 |  |  | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0
38 | 2959 |  |  | A26 |  |  | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0
39 | 2960 |  |  | A27 |  |  | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0
40 | 2961 | txtb_PowerTempHighAlarm | 功率温度过高二级告警门限 | A28 | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | 0384 | 900 | 90.0℃
41 | 2962 | txtb_PowerTempHighAlarmRe | 功率温度过高二级告警恢复门限 | A29 | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | 0352 | 850 | 85.0℃
42 | 2963 | txtb_PowerTempHighAlarmDelay | 功率温度过高二级告警延时 | A2A | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 001E | 30 | 3s
43 | 2964 | txtb_PowerTempHighAlarmReDelay | 功率温度过高二级告警恢复延时 | A2B | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0032 | 50 | 5s
44 | 2965 | txtb_EnvirTempHighAlarm | 环境温度过高二级告警门限 | A2C | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | 02BC | 700 | 70.0℃
45 | 2966 | txtb_EnvirTempHighAlarmRe | 环境温度过高二级告警恢复门限 | A2D | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | 0226 | 550 | 55.0℃
46 | 2967 | txtb_EnvirTempHighAlarmDelay | 环境温度过高二级告警延时 | A2E | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 001E | 30 | 3s
47 | 2968 | txtb_EnvirTempHighAlarmReDelay | 环境温度过高二级告警恢复延时 | A2F | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0032 | 50 | 5s
48 | 2969 | txtb_EnvirTempLowAlarm | 环境温度过低二级告警门限 | A30 | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | FF38 | 65336 | -20
49 | 2970 | txtb_EnvirTempLowAlarmRe | 环境温度过低二级告警恢复门限 | A31 | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | FF6A | 65386 | -15
50 | 2971 | txtb_EnvirTempLowAlarmDelay | 环境温度过低二级告警延时 | A32 | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 001E | 30 | 3s
51 | 2972 | txtb_EnvirTempLowAlarmReDelay | 环境温度过低二级告警恢复延时 | A33 | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0032 | 50 | 5s
52 | 2973 |  |  | A34 |  |  | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0
53 | 2974 |  |  | A35 |  |  | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0
54 | 2975 |  |  | A36 |  |  | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0
55 | 2976 |  |  | A37 |  |  | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0
56 | 2977 | txtb_DsgHighTempAlarm | 放电过温二级告警门限 | A38 | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | 0258 | 600 | 60.0℃
57 | 2978 | txtb_DsgHighTempAlarmRe | 放电过温二级告警恢复门限 | A39 | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | 01F4 | 500 | 50.0℃
58 | 2979 | txtb_DsgHighTempAlarmDelay | 放电过温二级告警延时 | A3A | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 001E | 30 | 3s
59 | 2980 | txtb_DsgHighTempAlarmReDelay | 放电过温二级告警恢复延时 | A3B | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0032 | 50 | 5s
60 | 2981 | txtb_DsgLowTempAlarm | 放电欠温二级告警门限 | A3C | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | FF38 | 65336 | -20
61 | 2982 | txtb_DsgLowTempAlarmRe | 放电欠温二级告警恢复门限 | A3D | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | FF9C | 65436 | -10
62 | 2983 | txtb_DsgLowTempAlarmDelay | 放电欠温二级告警延时 | A3E | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 001E | 30 | 3s
63 | 2984 | txtb_DsgLowTempAlarmReDelay | 放电欠温二级告警恢复延时 | A3F | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0032 | 50 | 5s
64 | 2985 | txtb_CellDiffVoltAlarm | 单体压差二级告警门限 | A40 |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read | 0190 | 400 | 400mV
65 | 2986 | txtb_CellDiffVoltAlarmRe | 单体压差告二级警恢复门限 | A41 |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read | 00C8 | 200 | 200mV
66 | 2987 | txtb_CellDiffVoltAlarmDelay | 单体压差二级告警延时 | A42 | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 000A | 10 | 1s
67 | 2988 | txtb_CellDiffVoltAlarmReDelay | 单体压差二级告警恢复延时 | A43 | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 000A | 10 | 1s
68 | 2989 |  |  | A44 |  |  | FALSE | 2 | Write/Read | 0064
69 | 2990 |  |  | A45 |  |  | FALSE | 2 | Write/Read | 0032
70 | 2991 |  |  | A46 |  |  | FALSE | 2 | Write/Read | 001E
71 | 2992 |  |  | A47 |  |  | FALSE | 2 | Write/Read | 0032
72 | 2993 |  |  | A48 |  |  | FALSE | 2 | Write/Read | FF9C
73 | 2994 |  |  | A49 |  |  | FALSE | 2 | Write/Read | 0000
74 | 2995 |  |  | A4A |  |  | FALSE | 2 | Write/Read | 001E
75 | 2996 |  |  | A4B |  |  | FALSE | 2 | Write/Read | 0032
76 | 2997 | txtb_CLTempHighAlarm | 限流板温度过高二级告警门限 | A4C | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | 02EE | 750 | 75.0℃
77 | 2998 | txtb_CLTempHighAlarmRe | 限流板温度过高告警二级恢复门限 | A4D | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | 0258 | 600 | 60.0℃
78 | 2999 | txtb_CLTempHighAlarmDelay | 限流板温度过高二级告警延时 | A4E | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 001E | 30 | 3s
79 | 3000 | txtb_CLTempHighAlarmReDelay | 限流板温度过高二级告警恢复延时 | A4F | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0032 | 50 | 5s

## 二级告警配置
数组地址 |  | Name | 参数说明 | 地址 | 精度 | 单位 | 是否16进制显示 | byte | 读写权限 | 示例 | 原始值 | 解析
0 | 2921 | txtb_CellOverVoltAlarm | 单体过压一级告警门限 | B00 |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read | 0E10 | 3600 | 3600mV
1 | 2922 | txtb_CellOverVoltAlarmRe | 单体过压一级告警恢复门限 | B01 |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read | 0D48 | 3400 | 3400mV
2 | 2923 | txtb_CellOverVoltAlarmDelay | 单体过压一级告警延时 | B02 | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 000A | 10 | 1s
3 | 2924 | txtb_CellOverVoltAlarmReDelay | 单体过压告一级警恢复延时 | B03 | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0032 | 50 | 5s
4 | 2925 | txtb_TotalOverVoltAlarm | 总电压过压一级告警门限 | B04 | 0.1 | V | FALSE | 2 | Write/Read | 0241 | 577 | 57.5V
5 | 2926 | txtb_TotalOverVoltAlarmRe | 总电压过压一级告警恢复门限 | B05 | 0.1 | V | FALSE | 2 | Write/Read | 0238 | 568 | 56.8V
6 | 2927 | txtb_TotalOverVoltAlarmDelay | 总电压过压一级告警延时 | B06 | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 000A | 10 | 1s
7 | 2928 | txtb_TotalOverVoltAlarmReDelay | 总电压过压告一级警恢复延时 | B07 | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0064 | 100 | 10s
8 | 2929 | txtb_ChgOCAlarm | 充电过流一级告警门限 | B08 | 0.1 | A | FALSE | 2 | Write/Read | 03B6 | 950 | 95.0A
9 | 2930 | txtb_ChgOCAlarmRe | 充电过流一级告警恢复门 | B09 | 0.1 | A | FALSE | 2 | Write/Read | 0352 | 850 | 85.0A
10 | 2931 | txtb_ChgOCAlarmDelay | 充电过流一级告警延时 | B0B | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 001E | 30 | 3s
11 | 2932 | txtb_ChgOCAlarmReDelay | 充电过流一级告警恢复延时 | B0B | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 003C | 60 | 6s
12 | 2933 | txtb_CellUnderVoltAlarm | 单体欠压告一级警门限 | B0C |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read | 0ABE | 2750 | 2750mV
13 | 2934 | txtb_CellUnderVoltAlarmRe | 单体欠压一级告警恢复门限 | B0D |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read | 0BB8 | 3000 | 3000mV
14 | 2935 | txtb_CellUnderVoltAlarmDelay | 单体欠压一级告警延时 | B0E | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 000A | 10 | 1s
15 | 2936 | txtb_CellUnderVoltAlarmReDelay | 单体欠压告一级警恢复延时 | B0F | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0032 | 50 | 5s
16 | 2937 | txtb_TotalUnderVoltAlarm | 总电压欠压一级告警门限 | B10 | 0.1 | V | FALSE | 2 | Write/Read | 01C0 | 448 | 44.8V
17 | 2938 | txtb_TotalUnderVoltAlarmRe | 总电压欠压一级告警恢复门限 | B11 | 0.1 | V | FALSE | 2 | Write/Read | 01E0 | 480 | 48.0V
18 | 2939 | txtb_TotalUnderVoltAlarmDelay | 总电压欠压一级告警延时 | B12 | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0032 | 50 | 5s
19 | 2940 | txtb_TotalUnderVoltAlarmReDelay | 总电压欠压一级告警恢复延时 | B13 | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0064 | 100 | 10s
20 | 2941 | txtb_DsgOCAlarm | 放电过流一级告警门限 | B14 | 0.1 | A | FALSE | 2 | Write/Read | 041A | 1050 | 105.0A
21 | 2942 | txtb_DsgOCAlarmRe | 放电过流一级告警恢复门限 | B15 | 0.1 | A | FALSE | 2 | Write/Read | 03E8 | 1000 | 100.0A
22 | 2943 | txtb_DsgOCAlarmDelay | 放电过流一级告警延时 | B16 | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 000A | 10 | 1s
23 | 2944 | txtb_DsgOCAlarmReDelay | 放电过流一级告警恢复延时 | B17 | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 003C | 60 | 6s
24 | 2945 | txtb_ChgHighTempAlarm | 充电温度过高一级告警门限 | B18 | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | 0226 | 550 | 55℃
25 | 2946 | txtb_ChgHighTempAlarmRe | 充电温度过高一级告警恢复门限 | B19 | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | 01F4 | 500 | 50.0℃
26 | 2947 | txtb_ChgHighTempAlarmDelay | 充电温度过一级高告警延时 | B1B | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 001E | 30 | 3s
27 | 2948 | txtb_ChgHighTempAlarmReDelay | 充电温度过高一级告警恢复延时 | B1B | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0032 | 50 | 5s
28 | 2949 | txtb_ChgLowTempAlarm | 充电温度过低一级告警门限 | B1C | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | FF9C | 65436 | -10
29 | 2950 | txtb_ChgLowTempAlarmRe | 充电温度过低一级告警恢复门限 | B1D | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | FFCE | 65486 | -5
30 | 2951 | txtb_ChgLowTempAlarmDelay | 充电温度过低一级告警延时 | B1E | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 001E | 30 | 3s
31 | 2952 | txtb_ChgLowTempAlarmReDelay | 充电温度过低一级告警恢复延时 | B1F | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0032 | 50 | 5s
32 | 2953 | txtb_LowSOCAlm | SOC过低一级告警门限 | B20 | 0.1 | % | FALSE | 2 | Write/Read | 005A | 90 | 9%
33 | 2954 | txtb_LowSOCAlmRe | SOC过低一级告警恢复门限 | B21 | 0.1 | % | FALSE | 2 | Write/Read | 0062 | 98 | 9.8%
34 | 2955 | txtb_LowSOCAlmDelay | SOC过低一级告警延时 | B22 | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 001E | 30 | 3s
35 | 2956 | txtb_LowSOCAlmReDelay | SOC过低一级告警恢复延时 | B23 | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0032 | 50 | 5s
36 | 2957 |  |  | B24 |  |  | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0
37 | 2958 |  |  | B25 |  |  | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0
38 | 2959 |  |  | B26 |  |  | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0
39 | 2960 |  |  | B27 |  |  | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0
40 | 2961 | txtb_PowerTempHighAlarm | 功率温度过高一级告警门限 | B28 | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | 0384 | 900 | 90.0℃
41 | 2962 | txtb_PowerTempHighAlarmRe | 功率温度过高一级告警恢复门限 | B29 | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | 0352 | 850 | 85.0℃
42 | 2963 | txtb_PowerTempHighAlarmDelay | 功率温度过高一级告警延时 | B2B | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 001E | 30 | 3s
43 | 2964 | txtb_PowerTempHighAlarmReDelay | 功率温度过高一级告警恢复延时 | B2B | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0032 | 50 | 5s
44 | 2965 | txtb_EnvirTempHighAlarm | 环境温度过高一级告警门限 | B2C | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | 02BC | 700 | 70.0℃
45 | 2966 | txtb_EnvirTempHighAlarmRe | 环境温度过高一级告警恢复门限 | B2D | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | 0226 | 550 | 55.0℃
46 | 2967 | txtb_EnvirTempHighAlarmDelay | 环境温度过高一级告警延时 | B2E | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 001E | 30 | 3s
47 | 2968 | txtb_EnvirTempHighAlarmReDelay | 环境温度过高一级告警恢复延时 | B2F | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0032 | 50 | 5s
48 | 2969 | txtb_EnvirTempLowAlarm | 环境温度过低一级告警门限 | B30 | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | FF38 | 65336 | -20
49 | 2970 | txtb_EnvirTempLowAlarmRe | 环境温度过低一级告警恢复门限 | B31 | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | FF6A | 65386 | -15
50 | 2971 | txtb_EnvirTempLowAlarmDelay | 环境温度过低一级告警延时 | B32 | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 001E | 30 | 3s
51 | 2972 | txtb_EnvirTempLowAlarmReDelay | 环境温度过低一级告警恢复延时 | B33 | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0032 | 50 | 5s
52 | 2973 |  |  | B34 |  |  | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0
53 | 2974 |  |  | B35 |  |  | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0
54 | 2975 |  |  | B36 |  |  | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0
55 | 2976 |  |  | B37 |  |  | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0
56 | 2977 | txtb_DsgHighTempAlarm | 放电过温一级告警门限 | B38 | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | 0258 | 600 | 60.0℃
57 | 2978 | txtb_DsgHighTempAlarmRe | 放电过温一级告警恢复门限 | B39 | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | 01F4 | 500 | 50.0℃
58 | 2979 | txtb_DsgHighTempAlarmDelay | 放电过温一级告警延时 | B3B | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 001E | 30 | 3s
59 | 2980 | txtb_DsgHighTempAlarmReDelay | 放电过温一级告警恢复延时 | B3B | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0032 | 50 | 5s
60 | 2981 | txtb_DsgLowTempAlarm | 放电欠温一级告警门限 | B3C | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | FF38 | 65336 | -20
61 | 2982 | txtb_DsgLowTempAlarmRe | 放电欠温一级告警恢复门限 | B3D | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | FF9C | 65436 | -10
62 | 2983 | txtb_DsgLowTempAlarmDelay | 放电欠温一级告警延时 | B3E | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 001E | 30 | 3s
63 | 2984 | txtb_DsgLowTempAlarmReDelay | 放电欠温一级告警恢复延时 | B3F | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0032 | 50 | 5s
64 | 2985 | txtb_CellDiffVoltAlarm | 单体压差一级告警门限 | B40 |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read | 0190 | 400 | 400mV
65 | 2986 | txtb_CellDiffVoltAlarmRe | 单体压差告一级警恢复门限 | B41 |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read | 00C8 | 200 | 200mV
66 | 2987 | txtb_CellDiffVoltAlarmDelay | 单体压差一级告警延时 | B42 | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 000A | 10 | 1s
67 | 2988 | txtb_CellDiffVoltAlarmReDelay | 单体压差一级告警恢复延时 | B43 | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 000A | 10 | 1s
68 | 2989 |  |  | B44 |  |  | FALSE | 2 | Write/Read | 0064
69 | 2990 |  |  | B45 |  |  | FALSE | 2 | Write/Read | 0032
70 | 2991 |  |  | B46 |  |  | FALSE | 2 | Write/Read | 001E
71 | 2992 |  |  | B47 |  |  | FALSE | 2 | Write/Read | 0032
72 | 2993 |  |  | B48 |  |  | FALSE | 2 | Write/Read | FF9C
73 | 2994 |  |  | B49 |  |  | FALSE | 2 | Write/Read | 0000
74 | 2995 |  |  | B4B |  |  | FALSE | 2 | Write/Read | 001E
75 | 2996 |  |  | B4B |  |  | FALSE | 2 | Write/Read | 0032
76 | 2997 | txtb_CLTempHighAlarm | 限流板温度过高一级告警门限 | B4C | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | 02EE | 750 | 75.0℃
77 | 2998 | txtb_CLTempHighAlarmRe | 限流板温度过高告警一级恢复门限 | B4D | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | 0258 | 600 | 60.0℃
78 | 2999 | txtb_CLTempHighAlarmDelay | 限流板温度过高一级告警延时 | B4E | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 001E | 30 | 3s
79 | 3000 | txtb_CLTempHighAlarmReDelay | 限流板温度过高一级告警恢复延时 | B4F | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0032 | 50 | 5s

## 三级告警配置
数组地址 | Name | 参数说明 | 地址 | 精度 | 单位 | 是否16进制显示 | byte | 读写权限 | 示例 | 原始值 | 解析
0 | txtb_CellOverVoltProtect | 单体过压三级告警门限 | 600 |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read | 0E42 | 3650 | 3650mV
1 | txtb_CellOverVoltProtectRe | 单体过压三级告警恢复门限 | 601 |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read | 0DAC | 3500 | 3500mV
2 | txtb_CellOverVoltProtectDelay | 单体过压三级告警延时 | 602 | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 000A | 10 | 1s
3 | txtb_CellOverVoltProtectReDelay | 单体过压三级告警恢复延时 | 603 | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0064 | 100 | 10s
4 | txtb_TotalOverVoltProtect | 总电压过压三级告警门限 | 604 | 0.1 | V | FALSE | 2 | Write/Read | 0248 | 584 | 58.4V
5 | txtb_TotalOverVoltProtectRe | 总电压过压三级告警恢复门限 | 605 | 0.1 | V | FALSE | 2 | Write/Read | 0238 | 568 | 56.8V
6 | txtb_TotalOverVoltProtectDelay | 总电压过压三级告警延时 | 606 | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 000A | 10 | 1s
7 | txtb_TotalOverVoltProtectReDelay | 总电压过压三级告警恢复延时 | 607 | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0064 | 100 | 10s
8 | txtb_ChgOCProtect1 | 充电过流三级告警门限 | 608 | 0.1 | A | FALSE | 2 | Write/Read | 03D4 | 980 | 98.0A
9 | txtb_ChgOCProtect1Re | 充电过流三级告警恢复门限 | 609 | 0.1 | A | FALSE | 2 | Write/Read | 0370 | 880 | 88.0A
10 | txtb_ChgOCProtect1Delay | 充电过流三级告警延时 | 60A | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 001E | 30 | 3s
11 | txtb_ChgOCProtect1ReDelay | 充电过流三级告警恢复延时 | 60B | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0258 | 600 | 60s
12 | txtb_CellUnderVoltProtect | 单体欠压三级告警门限 | 60C |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read | 09C4 | 2500 | 2500mV
13 | txtb_CellUnderVoltProtectRe | 单体欠压三级告警恢复门限 | 60D |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read | 0BB8 | 3000 | 3000mV
14 | txtb_CellUnderVoltProtectDelay | 单体欠压三级告警延时 | 60E | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 000A | 10 | 1s
15 | txtb_CellUnderVoltProtectReDelay | 单体欠压三级告警恢复延时 | 60F | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0064 | 100 | 10s
16 | txtb_TotalUnderVoltProtect | 总电压欠压三级告警门限 | 610 | 0.1 | V | FALSE | 2 | Write/Read | 0168 | 360 | 36.0V
17 | txtb_TotalUnderVoltProtectRe | 总电压欠压三级告警恢复门限 | 611 | 0.1 | V | FALSE | 2 | Write/Read | 01A0 | 416 | 41.6V
18 | txtb_TotalUnderVoltProtectDelay | 总电压欠压三级告警延时 | 612 | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 003C | 60 | 6s
19 | txtb_TotalUnderVoltProtectReDelay | 总电压欠压三级告警恢复延时 | 613 | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0064 | 100 | 10s
20 | txtb_DsgOCProtect1 | 放电过流三级告警门限 | 614 | 0.1 | A | FALSE | 2 | Write/Read | 047E | 1150 | 115.0A
21 | txtb_DsgOCProtect1Re | 放电过流三级告警恢复门限 | 615 | 0.1 | A | FALSE | 2 | Write/Read | 03E8 | 1000 | 100.0A
22 | txtb_DsgOCProtect1Delay | 放电过流三级告警延时 | 616 | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 001E | 30 | 3s
23 | txtb_DsgOCProtect1ReDelay | 放电过流三级告警恢复延时 | 617 | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 003C | 60 | 6s
24 | txtb_ChgHighTempProtect | 充电温度过高三级告警门限 | 618 | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | 0244 | 580 | 58.0V
25 | txtb_ChgHighTempProtectRe | 充电温度过高三级告警恢复门限 | 619 | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | 0212 | 530 | 53.0V
26 | txtb_ChgHighTempProtectDelay | 充电温度过高三级告警延时 | 61A | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 001E | 30 | 3s
27 | txtb_ChgHighTempProtectReDelay | 充电温度过高三级告警恢复延时 | 61B | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0032 | 50 | 5s
28 | txtb_ChgLowTempProtect | 充电温度过低三级告警门限 | 61C | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | FF88 | 65416 | -12
29 | txtb_ChgLowTempProtectRe | 充电温度过低三级告警恢复门限 | 61D | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | FF9C | 65436 | -10
30 | txtb_ChgLowTempProtectDelay | 充电温度过低三级告警延时 | 61E | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 001E | 30 | 3s
31 | txtb_ChgLowTempProtectReDelay | 充电温度过低三级告警恢复延时 | 61F | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0032 | 50 | 5s
32 |  | SOC过低三级告警门限 | 620 | 0.1 | % | FALSE | 2 | Write/Read | 0005 | 5
33 |  | SOC过低三级告警恢复门限 | 621 | 0.1 | % | FALSE | 2 | Write/Read | 0064 | 100
34 |  | SOC过低三级告警门限延时 | 622 | 0.1 | % | FALSE | 2 | Write/Read | 001E | 30
35 |  | SOC过低三级告警恢复门限延时 | 623 | 0.1 | % | FALSE | 2 | Write/Read | 001E | 30
36 | txtb_ChgOCProtect2 | 充电过流保护2门限 | 624 | 0.1 | A | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
37 | txtb_ChgOCProtect2Re | 充电过流保护2恢复门限 | 625 | 0.1 | A | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
38 | txtb_ChgOCProtect2Delay | 充电过流保护2延时 | 626 | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
39 | txtb_ChgOCProtect2ReDelay | 充电过流保护2恢复延时 | 627 | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
40 | txtb_PowerTempHighProtect | 功率温度过高三级告警门限 | 628 | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | 047E | 1150 | 115.0A
41 | txtb_PowerTempHighProtectRe | 功率温度过高三级告警恢复门限 | 629 | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | 0320 | 800 | 80.0A
42 | txtb_PowerTempHighProtectDelay | 功率温度过高三级告警延时 | 62A | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 001E | 30 | 3s
43 | txtb_PowerTempHighProtectReDelay | 功率温度过高三级告警恢复延时 | 62B | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0032 | 50 | 5s
44 | txtb_EnvirTempHighProtect | 环境温度过高三级告警门限 | 62C | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | 02EE | 750 | 75.0℃
45 | txtb_EnvirTempHighProtectRe | 环境温度过高三级告警恢复门限 | 62D | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | 0258 | 600 | 60.0℃
46 | txtb_EnvirTempHighProtectDelay | 环境温度过高三级告警延时 | 62E | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 001E | 30 | 3s
47 | txtb_EnvirTempHighProtectReDelay | 环境温度过高三级告警恢复延时 | 62F | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0032 | 50 | 5s
48 | txtb_EnvirTempLowProtect | 环境温度过低三级告警门限 | 630 | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | FF06 | 65286 | -25
49 | txtb_EnvirTempLowProtectRe | 环境温度过低三级告警恢复门限 | 631 | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | FF38 | 65336 | -20
50 | txtb_EnvirTempLowProtectDelay | 环境温度过低三级告警延时 | 632 | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 001E | 30 | 3s
51 | txtb_EnvirTempLowProtectReDelay | 环境温度过低三级告警恢复延时 | 633 | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0032 | 50 | 5s
52 | txtb_DsgOCProtect2 | 放电过流三级告警2门限 | 634 | 0.1 | A | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
53 | txtb_DsgOCProtect2Re | 放电过流三级告警2恢复门限 | 635 | 0.1 | A | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
54 | txtb_DsgOCProtect2Delay | 放电过流三级告警2延时 | 636 | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
55 | txtb_DsgOCProtect2ReDelay | 放电过流三级告警2恢复延时 | 637 | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0 | 0
56 | txtb_DsgHighTempProtect | 放电过温三级告警门限 | 638 | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | 028A | 650 | 65.0℃
57 | txtb_DsgHighTempProtectRe | 放电过温三级告警恢复门限 | 639 | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | 0226 | 550 | 55.0℃
58 | txtb_DsgHighTempProtectDelay | 放电过温三级告警延时 | 63A | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 001E | 30 | 3s
59 | txtb_DsgHighTempProtectReDelay | 放电过温三级告警恢复延时 | 63B | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0032 | 50 | 5s
60 | txtb_DsgLowTempProtect | 放电欠温三级告警门限 | 63C | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | FF1A | 65306 | -23
61 | txtb_DsgLowTempProtectRe | 放电欠温三级告警恢复门限 | 63D | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | FF9C | 65436 | -10
62 | txtb_DsgLowTempProtectDelay | 放电欠温三级告警延时 | 63E | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 001E | 30 | 3s
63 | txtb_DsgLowTempProtectReDelay | 放电欠温三级告警恢复延时 | 63F | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0032 | 50 | 5s
64 | txtb_CellDiffVoltProtect | 单体压差三级告警门限 | 640 |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read | 01F4 | 500 | 500mV
65 | txtb_CellDiffVoltProtectRe | 单体压差三级告警恢复门限 | 641 |  | mV | FALSE | 2 | Write/Read | 00C8 | 200 | 200mV
66 | txtb_CellDiffVoltProtectDelay | 单体压差三级告警延时 | 642 | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 000A | 10 | 1s
67 | txtb_CellDiffVoltProtectReDelay | 单体压差三级告警恢复延时 | 643 | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 000A | 10 | 1s
68 |  |  | 644 |  |  | FALSE | 2 | Write/Read | 0032 | 50
69 |  |  | 645 |  |  | FALSE | 2 | Write/Read | 001E | 30
70 |  |  | 646 |  |  | FALSE | 2 | Write/Read | 001E | 30
71 |  |  | 647 |  |  | FALSE | 2 | Write/Read | 0032 | 50
72 |  |  | 648 |  |  | FALSE | 2 | Write/Read | FF9C | 65436
73 |  |  | 649 |  |  | FALSE | 2 | Write/Read | 0000 | 0
74 |  |  | 64A |  |  | FALSE | 2 | Write/Read | 001E | 30
75 |  |  | 64B |  |  | FALSE | 2 | Write/Read | 0032 | 50
76 | txtb_CLTempHighProtect | 限流板温度过高三级告警门限 | 64C | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | 0352 | 850 | 85.0℃
77 | txtb_CLTempHighProtectRe | 限流板温度过高三级告警恢复门限 | 64D | 0.1 | ℃ | FALSE | 2 | Write/Read | 0258 | 600 | 60.0℃
78 | txtb_CLTempHighProtectDelay | 限流板温度过高三级告警延时 | 64E | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 001E | 30 | 3s
79 | txtb_CLTempHighProtectReDelay | 限流板温度过高三级告警恢复延时 | 64F | 0.1 | s | FALSE | 2 | Write/Read | 0032 | 50 | 5s

## 告警保护故障
参数说明 | 地址 | 故障位 | 故障信息 | 读写权限 | 示例 | 解析
三级告警故障 | 140 | bit0 | 单体过压 | Read
|  | bit1 | 总压过压 | Read
|  | bit2 | 充电过流 | Read
|  | bit3 | 单体欠压 | Read
|  | bit4 | 总压欠压 | Read
|  | bit5 | 放电过流 | Read
|  | bit6 | 充电过温 | Read
|  | bit7 | 充电欠温 | Read
|  | bit8 | SOC过低 | Read
|  | bit9 | 保留 | Read
|  | bit10 | 功率过温 | Read
|  | bit11 | 环境过温 | Read
|  | bit12 | 环境欠温 | Read
|  | bit13 | 保留 | Read
|  | bit14 | 放电过温 | Read
|  | bit15 | 放电欠温 | Read
| 170 | bit0 | 单体压差过大 | Read
|  | bit1 | 电芯温差过大 | Read
|  | bit2 | 功率欠温 | Read
|  | bit3 | 限流板过温 | Read
|  | bit4 | SOH过低 | Read
|  | bit5 | 充电过流锁定 | Read
|  | bit6 | 放过流锁定 | Read
二级告警故障 | 141 | bit0 | 单体过压 | Read
|  | bit1 | 总压过压 | Read
|  | bit2 | 充电过流 | Read
|  | bit3 | 单体欠压 | Read
|  | bit4 | 总压欠压 | Read
|  | bit5 | 放电过流 | Read
|  | bit6 | 充电过温 | Read
|  | bit7 | 充电欠温 | Read
|  | bit8 | SOC过低 | Read
|  | bit9 | 保留 | Read
|  | bit10 | 功率过温 | Read
|  | bit11 | 环境过温 | Read
|  | bit12 | 环境欠温 | Read
|  | bit13 | 保留 | Read
|  | bit14 | 放电过温 | Read
|  | bit15 | 放电欠温 | Read
| 171 | bit0 | 单体压差过大 | Read
|  | bit1 | 电芯温差过大 | Read
|  | bit2 | 功率欠温 | Read
|  | bit3 | 限流板过温 | Read
|  | bit4 | SOH过低 | Read
|  | bit5 | 充电过流锁定 | Read
|  | bit6 | 放过流锁定 | Read
一级告警故障 | 142 | bit0 | 单体过压 | Read
|  | bit1 | 总压过压 | Read
|  | bit2 | 充电过流 | Read
|  | bit3 | 单体欠压 | Read
|  | bit4 | 总压欠压 | Read
|  | bit5 | 放电过流 | Read
|  | bit6 | 充电过温 | Read
|  | bit7 | 充电欠温 | Read
|  | bit8 | SOC过低 | Read
|  | bit9 | 保留 | Read
|  | bit10 | 功率过温 | Read
|  | bit11 | 环境过温 | Read
|  | bit12 | 环境欠温 | Read
|  | bit13 | 保留 | Read
|  | bit14 | 放电过温 | Read
|  | bit15 | 放电欠温 | Read
| 172 | bit0 | 单体压差过大 | Read
|  | bit1 | 电芯温差过大 | Read
|  | bit2 | 功率欠温 | Read
|  | bit3 | 限流板过温 | Read
|  | bit4 | SOH过低 | Read
|  | bit5 | 充电过流锁定 | Read
|  | bit6 | 放过流锁定 | Read
硬件故障L | 15B | bit0 | 短路保护 | Read
|  | bit1 | 加热膜开路 | Read
|  | bit2 | 加热膜短路 | Read
|  | bit3 | 充电MOS故障 | Read
|  | bit4 | 放电MOS故障 | Read
|  | bit5 | 电压采样故障 | Read
|  | bit6 | 外部Flash故障 | Read
|  | bit7 | 预充故障 | Read
|  | bit8 | AFE故障 | Read
|  | bit9 | 温度采样故障 | Read
|  | bit10 | EEPROM故障 | Read
|  | bit11 | 被动均衡故障 | Read
|  | bit12 | SN码故障 | Read
|  | bit13 | 功能安全故障 | Read
|  | bit14 |  | Read
|  | bit15 | 电流采样故障 | Read
硬件故障H | 15C | bit16 | MCU内部RTC故障 | Read
|  | bit17 | MCU内部FLASH故障 | Read
|  | bit18 | 预留 | Read
|  | bit19 | 预留 | Read

## 历史 记录
参数说明 | 地址 | 精度 | 单位 | 是否16进制显示 | byte | 读写权限 | 示例 | 解析
历史记录条数
年
月
日
时
分
秒
总电压
总电流
主控温度
最高单体电压
最高电压编号
最低单体电压
最低电压编号
最高单体温度
最高温度编号
最低单体温度
最低温度编号
告警
保护
故障

## 读取示例
读取基本参数 | 发送 | 01 03 21 00 00 28 4F E8
| 返回 | 01 03 50 02 0B 00 00 00 00 00 B0 03 E5 00 06 0C CA 00 03 0C C3 00 01 01 09 00 02 01 07 03 0F 01 18 01 43 01 2A 00 00 00 00 00 00 0C C7 01 43 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 20 03 E8 00 00 00 00 0C C9 01 1D 0C CA 00 B0 6F E2
读取单体电压 | 发送 | 01 03 28 00 00 10 4D A6
| 返回 | 01 03 20 0C C6 0C C7 0C C3 0C C9 0C C8 0C CA 0C CA 0C C8 0C C9 0C C8 0C C6 0C C5 0C C8 0C C6 0C C7 0C C8 05 54
读取单体温度 | 发送 | 01 03 2C 00 00 10 4C 96
| 返回 | 01 03 20 01 08 01 06 01 06 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 97 60
读取主控配置 | 发送 | 01 03 20 00 00 28 4E 14
| 返回 | 01 03 50 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 BA 4E
| 发送 | 01 03 20 40 00 21 8F C6
| 返回 | 01 03 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 04 0E 42 0C 80 00 C8 03 84 00 08 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 01 00 78 00 00 00 00 D3 A1
| 发送 | 01 03 20 C2 00 3E 6E 26
| 返回 | 01 03 7C 03 E8 FF CE 0D AC 00 64 00 03 00 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 48 00 32 00 00 00 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 03 E8 FF CE 00 00 00 00 00 AD 08 6E 00 00 00 0C 00 06 00 0F 00 37 00 2E 00 C8 00 00 0D 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 38 40 01 2C 00 00 0A 68 00 00 0C 1A 00 00 4B E1
| 发送 | 01 03 21 80 00 36 CE 08
| 返回 | 01 03 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 01 00 1B 00 00 00 01 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 27 C1 13
读取偏移校准系数 | 发送 | 01 03 24 00 00 20 4E E2
| 返回 | 01 03 40 03 E8 FF FE 03 E8 FF FE 03 E8 FF FE 03 E8 FF FE 03 E8 FF FE 03 E8 FF FE 03 E8 FF FE 03 E8 FF FE 03 E8 FF FE 03 E8 FF FE 03 E8 FF FE 03 E8 FF FE 03 E8 FF FE 03 E8 FF FE 03 E8 FF FE 03 E8 00 00 64 D2
| 发送 | 01 03 2E 00 00 10 4D 2E
| 返回 | 01 03 20 FF FD FF FC FF FC FF FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 E2
| 发送 | 01 03 2F 00 00 10 4C D2
| 返回 | 01 03 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 92 7A
读取告警配置 | 发送 | 01 03 2A 00 00 50 4D EE
| 返回 | 01 03 A0 0E 10 0D 48 00 0A 00 32 02 41 02 38 00 0A 00 64 03 B6 03 52 00 1E 00 3C 0A BE 0B B8 00 0A 00 32 01 C0 01 E0 00 32 00 64 04 1A 03 E8 00 0A 00 3C 02 26 01 F4 00 1E 00 32 FF 9C FF CE 00 1E 00 32 00 5A 00 62 00 1E 00 32 00 00 00 00 00 00 00 00 03 84 03 52 00 1E 00 32 02 BC 02 26 00 1E 00 32 FF 38 FF 6A 00 1E 00 32 00 00 00 00 00 00 00 00 02 58 01 F4 00 1E 00 32 FF 38 FF 9C 00 1E 00 32 01 90 00 C8 00 0A 00 0A 00 64 00 32 00 1E 00 32 FF 9C 00 00 00 1E 00 32 02 EE 02 58 00 1E 00 32 B6 4D
读取保护配置 | 发送 | 01 03 26 00 00 50 4E BE
| 返回 | 01 03 A0 0E 42 0D AC 00 0A 00 64 02 48 02 38 00 0A 00 64 03 D4 03 70 00 1E 02 58 09 C4 0B B8 00 0A 00 64 01 68 01 A0 00 3C 00 64 04 7E 03 E8 00 1E 00 3C 02 44 02 12 00 1E 00 32 FF 88 FF 9C 00 1E 00 32 00 05 00 64 00 1E 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 04 7E 03 20 00 1E 00 32 02 EE 02 58 00 1E 00 32 FF 06 FF 38 00 1E 00 32 00 00 00 00 00 00 00 00 02 8A 02 26 00 1E 00 32 FF 1A FF 9C 00 1E 00 32 01 F4 00 C8 00 0A 00 0A 00 32 00 1E 00 1E 00 32 FF 9C 00 00 00 1E 00 32 03 52 02 58 00 1E 00 32 36 B8
读取保护故障 | 发送 | 01 03 21 40 00 01 8F E2
| 返回 | 01 03 02 00 00 B8 44
| 发送 | 01 03 21 70 00 01 8F ED
| 返回 | 01 03 02 00 00 B8 44
读取告警故障 | 发送 | 01 03 21 41 00 01 DE 22
| 返回 | 01 03 02 00 00 B8 44
| 发送 | 01 03 21 71 00 01 DE 2D
| 返回 | 01 03 02 00 00 B8 44
读取告警故障 | 发送 | 01 03 21 5B 00 01 FF E5
| 返回 | 01 03 02 00 00 B8 44